Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i serwis  instalacji oraz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

- Wykaz instalacji oraz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych budynków podlegających konserwacji i serwisowi przedstawia poniższa tabela nr 1:

Tabela nr 1

| Lp. | Użytkownik instalacji i urządzeń ( nr miesiąca okresowej konserwacji w każdym kwartale ) | Rodzaj konserwacji i serwisu | Rodzaj i ilość instalacji oraz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wydzielone i centralne instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej | Pojedyńcze klimatyzatory, zespoły wentylacyjne1), agregaty chłodnicze2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Budynek A (2) |  |  |  |
| 1.1.1. | Poradnia Kardiologiczna | pogwarancyjny | 1 | 3 |
| 1.1.2. | Pracownia Endoskopii | pogwarancyjny | 1 | 2 |
| 1.1.3. | Pracownia USG w pomieszczeniu nr 37 | pogwarancyjny | x | 1 |
| 1.1.4. | Pracownia Elektroterapii | pogwarancyjny | x | 1 |
| 1.1.5. | Pracownia Hemodynamiki i Angiokardiografii | pogwarancyjny | x | 4 |
| 1.1.6. | Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego | pogwarancyjny | x | 4 |
| 1.1.7. | Oddział Kardiologiczny Inwazyjny XC | pogwarancyjny | x | 3 |
| 1.1.8. | Oddział Gieriatrii i Przewlekle Chorych | gwarancyjny | 1 | 1 |
| 1.1.9. | Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych XA | pogwarancyjny | x | 1 |
| 1.1.10. | Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych XB | pogwarancyjny | x | 1 |
| 1.2. | Budynek B (2) |  |  |  |
| 1.1.2. | Sale operacyjne Oddziału Okulistyki XIV | pogwarancyjny | 1 | 2 |
| 1.1.2. | Sale Intensywnego Nadzoru Oddziału Neurologicznego, Udarowego VIII | pogwarancyjny | x | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.3. | Izba Przyjęć Oddziału Neurologicznego,Udarowego VIII | pogwarancyjny | x | 1 |
| 1.1.4. | Poradnie Dziecęce | pogwarancyjny | 1 | 1 |
| 1.3. | Budynek C (1) |  |  |  |
| 1.3.1. | Pracownia Rezonansu Magnetycznego | pogwarancyjny | 1 | x |
| 1.3.2. | Pracownia Tomografii Komputerowej | pogwarancyjny | 1 | 2 |
| 1.3.3. | Pracownia Angiografii | pogwarancyjny | 1 | 2 |
| 1.3.4. | Pracownia Elektrofizjologii | pogwarancyjny | 1 | 2 |
| 1.3.5. | Pracownia EKG i UKG Kardiologii | pogwarancyjny | x | 4 |
| 1.3.6. | Pracownia Ultrasonografii | pogwarancyjny | x | 1 |
| 1.3.7. | Serwerownia | pogwarancyjny | x | 1 |
| 1.3.8. | Sala Konferencyjna | pogwarancyjny | x | 1 |
| 1.3.9. | Poradnia Alergologii | gwarancyjny i pogwarancyjny | x | 1 |
| 1.3.10. | Pracownia Okulistyki | pogwarancyjny | x | 1 |
| 1.4. | Budynek D (3) |  |  |  |
| 1.4.1. | Oddziały Kardiologiczne i Pracownie | gwarancyjny | 1 | 4 |
| 1.4.2 | Oddział Otolaryngologii VI z Blokiem Operacyjnym | pogwarancyjny | 1 | x |
| 1.5. | Budynek E (3) |  |  |  |
| 1.5.1. | Poradnie i pracownie w budynku E | pogwarancyjny | 1 | 5 |
| 1.6. | Budynek F (3) |  |  |  |
| 1.6.1. | Sala Sekcyjna Zakładu Patomorfologii | pogwarancyjny | 1 | x |
| 1.7. | Budynek G (2) |  |  |  |
| 1.7.1. | Oddział Dzienny - Punkt Podawania Cytostatyków | pogwarancyjny | x | 2 |
| 1.7.2. | Laboratorium Bakteriologiczne | pogwarancyjny | x | 3 |
| 1.8. | Budynek H (1) |  |  |  |
| 1.8.1. | Pracownie Laboratorium Centralnego | pogwarancyjny | x | 4 |
| 1.9. | Budynek I (2) |  |  |  |
| 1.9.1. | Laboratorium Bakteriologiczne, Laboratorium Centralne i Zakład Patomorfologii | gwarancyjny i pogwarancyjny | 1 | 2 |
| 1.9.2. | Zakład Patomorfologii | gwarancyjny i pogwarancyjny | x | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.10. | Budynek J (2) |  |  |  |
| 1.10.1 | Boksy Meltzera na Oddziale Zakaźnym | pogwarancyjny | 1 | x |
| 1.11. | Budynek L (3) |  |  |  |
| 1.11.1 | Sale łóżkowe Oddziałów i szatnie | gwarancyjny i pogwarancyjny | 1 | x |
| 1.12. | Budynek M (3) |  |  |  |
| 1.12.1. | Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym -Oddziały Łóżkowe, Zintegrowany Blok Operacyjny | gwarancyjny i pogwarancyjny | 1 | x |
| 1.12.2 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | pogwarancyjny | 1 | 1 |
| 1.12.3 | Serwerownia | pogwarancyjny | x | 3 |
| 1.12.4 | PRO-MORTE - piwnica | pogwarancyjny | x | 1 |
| 1.12.5 | Rozdzielnie elektryczne | gwarancyjny i pogwarancyjny | x | 2 |
| 1.12.6 | Pracownia Endoskopii | pogwarancyjny | 1 | 1 |
| 1.12.7 | Oddział Chirurgii -gabinet lekarski p. 22 | pogwarancyjny | x | 1 |
| 1.12.8 | Zakład Diagnostyki Obrazowej | gwarancyjny i pogwarancyjny | 1 | 1 |
| 1.13. | Budynek P (1) |  |  |  |
| 1.13.1 | Budynek Apteki Szpitalnej i Magazynu | pogwarancyjny | 1 | 5 |
| 1.14. | Budynek portierni głównej (2) |  |  |  |
| 1.14.1 | Rejestracja i centrala telefoniczna | pogwarancyjny | x | 2 |
| 1.15. | Budynek MG2 (1) |  |  |  |
| 1.15.1 | Magazyn odpadów medycznych | pogwarancyjny | x | 2 |
| 1.16. | Budynek przy ul. Broniewskiego 2 (1) |  |  |  |
| 1.16.1 | Administracja i poradnie lekarskie | Gwarancyjny i pogwarancyjny | 1 | x |
| Razem : |  |  | 22 | 84 |

- Instalacje oraz urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne wyszczególnione w tabeli nr 1 obejmują :

    - Instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej,

    - Pojedyńcze klimatyzatory, zespoły wentylacyjne i agregaty chłodnicze.

- Instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej budynków wyszczególnionych w tabeli nr 1 obejmują:

1.4.1.   Wydzielone i centralne instalacje klimatyzacji i wentylacji  mechanicznej  sal i bloków  operacyjnych,

pracowni,  laboratoriów,  sal  sekcyjnych ,poradni,  sal  chorych, sal intensywnego nadzoru, OIOM,

SOR , apteki   szpitalnej,  szatni,  węzłów   sanitarnych  (łazienki  i  WC),   magazynów,  ciągów

komunikacyjnych itp. ,

1.4.2.   Wydzielone miejscowe odciągi z okapów, digestoriów itp.,

- Zakres konserwacji i serwisu obejmuje:

  - konserwację okresową;

  - serwis ciągły;

  - serwis wymienny.

- Konserwacji  kwartalna.

- Terminy przeprowadzania konserwacji okresowej.

- Wykonawca będzie przeprowadzał konserwację okresową  instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych  i wentylacyjnych w odstępach kwartalnych - raz na trzy miesiące w sposób powtarzalny przez 36 miesięcy, zgodnie z poniższą tabelą nr 2:

tabela nr 2

| Lp. | Terminy przeprowadzenia konserwacji okresowej | Instalacje i urządzenia wyszczególnione w punktach 1.1  1.16 tabeli nr 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pierwszy miesiąc każdego kwartału ( 01,04,07,10 ) | 1.3; 1.8; 1.13; 1.15; 1.16 |
| 2 | Drugi miesiąc każdego kwartału ( 02,05,08,11 ) | 1.1; 1.2; 1.7; 1.9; 1.10; 1.14 |
| 3 | Trzeci miesiąc każdego kwartału (03,06,09,12 ) | 1.4; 1,5; 1.6; 1.11; 1.12 |

- Konserwacja okresowa obejmuje wszystkie instalacje i urządzenia objęte i nie objęte gwarancją.

- Zakres czynności objętych konserwacją okresową.

- Wykaz czynności konserwacyjnych central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, klimakonwektorów, klimatyzatorów , zespołów wentylacyjnych i kanałów wentylacyjnych :

- czyszczenie, wymiana działkowych filtrów powietrza nawiewanego i wywiewanego,

- sprawdzenie stanu filtrów kieszeniowych, wymiana,

- kontrola, czyszczenie lamel wymienników nagrzewnic wodnych, chłodnic i wymienników krzyżowych,

- kontrola zespołów wentylatorowych -  nawiew, wywiew :

- sprawdzenie łożysk,

- kontrola stanu i naciągu pasów klinowych,

- kontrola odkraplaczy i czyszczenie syfonów odpływowych,

- sprawdzenie działania przepustnic powietrza – nawiew, wywiew, wymiennik krzyżowy,

- konserwacja, czyszczenie, sprawdzanie w działaniu nawilżaczy powietrza,

- wszystkie niezbędne regulacje,

- usuwanie na bieżąco usterek i zakłóceń w pracy oraz wykonywanie drobnych napraw i wymian – tylko w przypadku gdy nie narusza to gwarancji instalacji lub urządzenia,

- czyszczenie kratek  instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej,

- czyszczenie i dezynfekcja części urządzeń i instalacji  podatnych na rozwój bakterii,

- kontrola drożności i czystości (raz w roku) instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej

i klimatyzacji w szczególności kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ze względu na zapewnienie czystości powietrza dopływającego do pomieszczeń, potwierdzona protokołem oddzielnym dla każdego obiektu, podpisanym przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji sanitarnych,

- wynikające z okresowej kontroli czyszczenie (nie rzadziej niż co 24 miesiące) instalacji i urządzeń  wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wraz z wystawieniem protokołów potwierdzających wykonanie tych czynności.

- Wykaz czynności konserwacyjnych systemów sterowania, monitoringu itp. :

- sprawdzenie stanu urządzeń zabezpieczających,

- kontrola czujników pomiarowych  temperatury, ciśnienia, wilgotności itp.,

- sprawdzenie działania siłowników przepustnic i zaworów regulacyjnych,

- sprawdzenie działania termostatów przeciwzamrożeniowych,

- kontrola działania  sterowników, BMS itp.,

- odczytanie zapisanych w pamięci sterownika , stacji operatorskiej alarmów i innych danych,

- dostosowanie programów czasowych, nastaw temperatur do potrzeb użytkownika,

- wszystkie niezbędne regulacje,

- usuwanie na bieżąco usterek i zakłóceń w pracy oraz wykonywanie drobnych napraw i wymian – tylko w przypadku gdy  nie narusza to gwarancji instalacji lub urządzenia.

- Wykaz czynności konserwacyjnych agregatów chłodniczych i systemów wody lodowej:

- próbne uruchomienie agregatu wody lodowej:

- sprawdzenie w działaniu sprężarek,

- kontrola parametrów pracy urządzeń,

- czyszczenie lamel wymienników,

- sprawdzenie działania przepustnic powietrza,

- odczytanie stanów alarmowych zapisanych w pamięci sterownika agregatu, godzin pracy  sprężarek, nastaw parametrów,

- sprawdzenie systemu wody lodowej:

- kontrola wstępnego ciśnienia w instalacji,

- uruchomienie - sprawdzenie pomp, zaworów, zaworów regulacyjnych, presostatów, czujników przepływu i pozostałych elementów aparatury kontrolno-pomiarowej;

- wszystkie niezbędne regulacje;

- usuwanie na bieżąco usterek i zakłóceń w pracy oraz wykonywanie drobnych napraw i wymian – tylko w przypadku gdy nie narusza to gwarancji instalacji lub urządzenia;

- czyszczenie i dezynfekcja części urządzeń podatnych na rozwój bakterii.

- Przekazywanie do utylizacji zdemontowanych materiałów instalacji i urządzeń wobec których istnieje wymóg utylizacji określony w odpowiednich przepisach.

- Okresowe raz w roku oraz doraźne na żądanie Zamawiającego, wykonywanie pomiarów  skuteczności klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń wobec których obowiązuje taki wymóg.

- Serwis ciągły.

- Serwis ciągły obejmuje wszystkie instalacje i urządzenia objęte i nie objęte gwarancją.

- Serwis ciągły instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych nie objętych gwarancją obejmuje wykonywanie  napraw, drobnych  wymian oraz  usuwanie awarii.

- Serwis ciągły instalacji  i urządzeń  klimatyzacyjnych  i  wentylacyjnych  objętych gwarancją obejmuje :

- wykonywanie czynności diagnostycznych instalacji, które uległy awarii,

- określenie charakteru i rodzaju awarii;

- usunięcie  awarii  w  przypadku gdy nie  narusza to  udzielonych na instalacje  gwarancji i  nie wymaga wykonania odpłatnych wymian materiałów i części zamiennych;

- określenie zakresu robót do wykonania przywracających należyty stan techniczny i sprawność instalacji; w przypadku gdy usunięcie awarii instalacji wymaga naprawy gwarancyjnej;

- zabezpieczenie instalacji wymagającej naprawy gwarancyjnej ;

- bezzwłoczne zgłoszenie konieczności naprawy gwarancyjnej instalacji  do Zamawiającego.

- Serwis ciągły instalacji i urządzeń  odbywa  się:

- we wszystkie dni robocze w godzinach 700-1500;

- na wezwanie  Zamawiającego - telefoniczne, pisemne lub faxem o każdej porze doby – niezależnie od tego czy  jest to dzień roboczy, wolny od pracy czy świąteczny.

- Czas   reakcji   serwisu  ciągłego :

- bezzwłoczne  przystąpienie  do  usunięcia  awarii, usterki, zakłócenia  w  pracy, wykonania   naprawy lub  wykonania  drobnych wymian - w  dni  robocze  w godzinach 700-1500;

- w ciągu 2 godzin  od  wezwania przystąpienie do usunięcia awarii, usterki, zakłócenia w pracy, wykonania naprawy lub wykonania  drobnych wymian – w pozostałe dni i dni robocze w godzinach 1500-600 .

- Serwis wymienny.

- Serwis wymienny obejmuje wszystkie instalacje i urządzenia  nie objęte gwarancją.

- Serwis wymienny instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych obejmuje wykonywanie wymian  urządzeń, instalacji, elementów i wyposażenia wchodzącego w skład instalacji i urządzeń  klimatyzacyjnych  i  wentylacyjnych objętych przedmiotem zamówienia.

- Serwis wymienny wykonywany jest odpłatnie na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego.

- Serwis   wymienny  jest rozliczany   w oparciu  o stawkę  za  1  roboczogodzinę i koszty wbudowanych materiałów i części zamiennych.

- Serwis wymienny instalacji i urządzeń  odbywa  się :

- we wszystkie dni robocze w godzinach 700-1500;

- na  wezwanie  Zamawiającego - telefoniczne, pisemne lub  faxem  o  każdej porze doby - niezależnie od tego czy  jest to dzień roboczy ,wolny od pracy czy świąteczny.

- Czas   reakcji   serwisu  wymiennego:

- bezzwłoczne od wezwania przystąpienie do wykonania wymian - w dni robocze w godzinach 700-1500;

- w ciągu 2 godzin od  wezwania przystąpienie do  wykonania wymian – w pozostałe dni i dni robocze w godzinach 1500-600 .

- Materiały i części zamienne do konserwacji i serwisu.

- Wykaz materiałów i części zamiennych pomocniczych, które zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za konserwację i serwis ciągły instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

- Żarówki i neonówki,

- Bezpieczniki,

- Uszczelki aparatów.

- Spirytus techniczny,

- Smary,

- Pianki do sprawdzania szczelności,

- Środki chemiczne do czyszczenia skraplaczy chłodzonych powietrzem,

- Środki dezynfekcyjne bakterio i grzybobójcze,

- Taśma izolacyjna,

- Śruby i nakrętki,

- Końcówki przewodów,

- Wkręty i gwoździe,

- Zawleczki i podkładki,

- Płótno ścierne,

- Krótkie odcinki do 5 mb przewodów,

- Krótkie odcinki do 2mb rur,

- Pomocnicze materiały budowlane,

- Listwy zaciskowe,

- Czyściwo.

- Pozostałe materiały i części zamienne oraz urządzenia, podzespoły i elementy wyposażenia  zapewnia  odpłatnie  Wykonawca na zasadach określonych w projektcie umowy.

- Wykonawca zapewnia na swój koszt transport niezbędny przy dostawie części zamiennych,  materiałów, urządzeń, podzespołów oraz elementów wyposażenia do wykonywania prac konserwacyjnych i serwisowych.

- Inne warunki wykonywania konserwacji i serwisu

  - Zamawiający jest zobowiązany zapewnić conajmniej jedną osobę do wykonywania konserwacji i serwisu we wszystkie dni  robocze  w godzinach 700-1500 z obowiązkiem jej ciągłego przebywania w  obiektach Zamawiającego w których występują instalacje oraz urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne objęte przedmiotem zamówienia.

  - Z   przeprowadzonych  prac  objętych   konserwacją  i  serwisem  ciągłym  Wykonawca  zobowiązany  jest sporządzać i przekazywać do potwierdzenia Zamawiającemu :

    - miesięczne raporty z wykonania konserwacji i serwisu ciągłego,

    - raporty  z wymiany materiałów i części zamiennych dla potrzeb konserwacji i serwisu ciągłego – każdorazowo po przeprowadzeniu tych wymian,

    - raporty z serwisu wymiennego –  każdorazowo  po jego wykonaniu serwisu,

    - raporty z odbioru do utylizacji materiałów instalacji i urządzeń –  każdorazowo po odbiorze materiałów i urządzeń do utylizacji.

    - Konserwacja  klimatyzatorów i instalacji wentylacji boksów Meltzera na Oddziale Zakaźnym w budynku „J”  musi  być   odnotowywana  w  książkach przeglądów (paszportów) u użytkownika.

  - Z wykonanych pomiarów skuteczności instalacji oraz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającymi protokóły pomiarów.