Poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest :

„Dostawa gazów  medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w  Szczecinie.”

CPV: 24.10.00.00-5

  - Zestawienie ilości gazów oraz dzierżawionych zbiorników i butli.

| L.p. | Obiekty Szpitalne | Ilość w skali 36 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ciekły tlen medyczny (zarejestrowany jako lek) do zaoferowanego w ramach dzierżawy zbiornika na ciekły tlen medyczny | 488 000 kg* |
| 2. | Ciekłe powietrze do zaoferowanego w ramach dzierżawy zbiornika na ciekłe powietrze | 67 000 kg* |
| 3. | Tlen medyczny w butlach o pojemności 6,4 m3 (zarejestrowany jako lek) | 835 m3* |
| 4. | Tlen medyczny w butlach o pojemności 1,6 m3 (zarejestrowany jako lek) | 1 290 m3* |
| 5. | Tlen medyczny w butlach o pojemności 0,8 m3 (zarejestrowany jako lek) | 266 m3* |
| 6. | Tlen medyczny w butlach o pojemności 0,48 m3 (zarejestrowany jako lek) | 25 m3* |
| 7. | Tlen medyczny w butlach o pojemności 0,32 m3 (zarejestrowany jako lek) | 38 m3* |
| 8. | Skroplony dwutlenek węgla medyczny F-10 w butlach o zawartości 7,5 kg | 200 kg* |
| 9. | Skroplony dwutlenek węgla medyczny F-40 w butlach o zawartości 30 kg | 740 kg* |
| 10. | Skroplony dwutlenek węgla techniczny F-40 w butlach o zawartości 30 kg | 600 kg* |
| 11. | Ciekły azot w termosie o zawartości 40 kg | 11 700 kg* |
| 12. | Sprężony azot klasy czystości 4.6 w butlach o pojemności 40 L | 100 m3* |
| 13. | Sprężone powietrze w butlach o pojemności 40 L | 520 m3* |
| 14. | Argon o klasie czystości 99,9998 w butlach o pojemności 5 L | 185 sztuk |
| 15. | Podtlenek azotu medyczny w butlach o pojemności 10 L | 165 sztuk* |
| 16. | Dzierżawa zbiornika na ciekły tlen medyczny o pojemności 11 ton | 1 sztuka* |
| 17. | Dzierżawa zbiornika na ciekłe powietrze o pojemności 6 ton | 1 sztuka* |
| 18. | Dzierżawa butli do przedmiotu dostawy opisanego w pozycjach nr 3-15 | 112 sztuk** |

*  Ilość gazów oraz dzierżawionych butli stanowią ilości orientacyjne. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości gazów.

** Ilość zapotrzebowania w skali miesiąca. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej lub większej ilości sztuk.

- Wymagania dotyczące tlenu opisanego w pozycjach nr 1, 3, 4, 5, 6 i 7

- zawartość tlenu %/V/V — nie mniej niż 99,00

- tlenek węgla — nieobecny

- dwutlenek węgla — nieobecny

- lotne kwasy i zasady — nieobecne

- związki utleniające — nieobecne

- lotne chlorowcopochodne — nieobecne

- zawartość wilgoci %/V/V — nie więcej niż 0,0002.

- Gazy stanowiące produkt leczniczy w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne winny spełniać wymagania określone normą PN-C-84911 oraz wymagania jakościowe określone w Farmakopei Polskiej.

- Dostawa gazów będzie odbywać się w opakowaniach (butle, zbiorniki, cysterny) przeznaczonych do tego celu, spełniających wymagania określone obowiązującymi przepisami i oznakowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (norma PN-EN-1089-3).

- Zbiornik na ciekły tlen zbiornik na ciekłe powietrze muszą spełniać wymagania Urzędu Dozoru Technicznego i muszą być dopuszczone do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Dostawa gazów medycznych musi odbywać się przy użyciu środków transportu przeznaczonych do tego celu.

- Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków bezpieczeństwa dostarczanych butli. Butle winny być sprawne technicznie i posiadać aktualną legalizację.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania przez cały okres trwania umowy rezerwy butli w ilości po 3 sztuki z każdej pozycji przedmiotu dostawy (pozycja nr 3-15) w punkcie dystrybucji gazów znajdującym się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego, z możliwością samodzielnego odebrania przedmiotu dostawy z pozycji nr 3-15.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy teren pod instalację zbiornika na ciekły tlen medyczny i ciekłe powietrze. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, zamontować i uruchomić zbiornik na ciekły tlen medyczny przy tlenowni Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w  Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4 i zbiornik na ciekłe powietrze przy Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w  Szczecinie przy ul. Broniewskiego 22 w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania montażu, podłączenia do instalacji, uruchomienia i regulacji zbiornika na ciekły tlen i zbiornika na ciekłe powietrze na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostawy ciekłego tlenu medycznego i ciekłego powietrza do sieci Zamawiającego przez cały okres niezbędny do instalacji i uruchomienia, a po zakończeniu umowy demontażu wydzierżawionych zbiorników, oraz w przypadku awarii lub konieczności wymiany zbiorników spowodowanych awarią.

- Butle tlenowe z pkt 1.2 załącznika, poz. 5, 6, 7, 14 tabeli są własnością Zamawiającego.