- Znak sprawy:                                                                     							      Data:

- EZP/220/79/2016/1	13.01.2017 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/79/2016, pn. Opracowanie  dokumentacji   technicznej   zadania   pod  nazwą: „Przebudowa i modernizacja głębinowego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody i hydrofornią oraz zewnętrznej  instalacji  wodociągowej, sieci  kanalizacji  sanitarnej i deszczowej  w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. wpłynęły zapytania Wykonawców:

Pytanie Wykonawcy:

- ZESTAW 1

- Czy Zamawiający posiada plan sytuacyjny terenu szpitala, na którym przedstawiony    jest przebieg istniejących zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej    i deszczowej. Jeżeli taki plan jest w dyspozycji szpitala prosimy o udostępnienie.

Pozwoli to oszacować zakres i skalę prac projektowych w/w zewnętrznych instalacji.

Odpowiedź nr 1 .

Zamawiający  nie  posiada planu  sytuacyjny  terenu szpitala, na  którym  przedstawiony    jest przebieg istniejących zewnętrznych instalacji : wodociągowej, kanalizacji sanitarnej    i    deszczowej.

Do    wglądu    u     Zamawiającego    jest    nieaktualna    mapa     terenu Zamawiającego przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie  z  naniesionym  uzbrojeniem terenu.

- Czy na terenie szpitala jest tylko system kanalizacji ogólnospławnej, czy też występuje system kanalizacji rozdzielczej tj. kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Odpowiedź nr 2 .

Na  terenie   szpitala    jest    tylko   system   kanalizacji   ogólnospławnej,  bez    systemu kanalizacji   rozdzielczej  tj.  kanalizacji  sanitarnej   i   deszczowej.  Zakres  opracowania dokumentacji     technicznej     przez    Wykonawcę      obejmuje     rozdział      kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową.

- Prosimy o podanie informacji i parametrów technicznych dotyczących istniejących instalacji będących przedmiotem prac projektowych tj.:

  - Średnice i długości istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej oraz wykaz budynków zasilanych wodą z w/w instalacji.

  - Średnice i długości istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji ogólnospławnej     lub rozdzielczej tj.: sanitarnej i deszczowej oraz wykaz budynków przyłączonych     do w/w instalacji.

Odpowiedź nr 3.

3.1.Średnice  zewnętrznej instalacji wodociągowej od  20 do 100 mm o   długości  łącznej

trudnej do oszacowania. Przypuszczalnie, łączna długość instalacji wynosi ca 1500 m.

Zewnętrzna      instalacja      wodociągowa     zasila     obiekty    Zamawiającego    przy

ul. Arkońskiej 4  w  Szczecinie. Na  terenie  Zamawiającego  o  powierzchni 87 591 m2

zlokalizowanych  jest   30 szt   obiektów  ( budynków)  zasilanych  w  wodę, o  łącznej

powierzchni użytkowej ca 39 000 m2.

3.2. Średnice   zewnętrznej   kanalizacji   ogólnospławnej  od  50  do  250 mm  o  długości

łącznej trudnej do oszacowania. Przypuszczalnie, łączna długość  instalacji wynosi ca

1500 m. Wykaz budynków – jak w odpowiedzi nr 3.1.

- Prosimy o podanie przybliżonej powierzchni terenów utwardzonych, dla których należy zaprojektować odwodnienie terenów: placów, ciągów komunikacyjnych itp.

Odpowiedź nr 4.

Brak danych. Przetarg  obejmuje  wykonanie   projektu  a nie  robót  i  obejmuje również

wykonanie  inwentaryzacji   przez  Wykonawcę  dla  potrzeb  projektu.  Poza tym nie bez

znaczenia jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

- Prosimy o podanie jaka jest obecnie ilość przykanalików (odpływów kanalizacji sanitarnej) w budynku A i B, które są przedmiotem zakresu rzeczowego prac projektowych.

Odpowiedź nr 5.

Brak danych. Przetarg  obejmuje  wykonanie  projektu  a nie  robót  i  obejmuje  również

wykonanie   inwentaryzacji  przez  Wykonawcę  dla  potrzeb  projektu. Poza  tym nie bez

znaczenia  jest  przeprowadzenie wizji lokalnej.

- Czy Zamawiający posiada Warunki Techniczne wydane przez ZWiK na odprowadzenie wód deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej. Jeśli tak prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź nr 6.

Zamawiający    nie    posiada    Warunków    Technicznych    wydanych   przez    ZWiK   na

odprowadzenie  wód  deszczowych  do  miejskiej kanalizacji  deszczowej.

Zgodnie z zapisem  w  punkcie  2.6 załącznika  nr 1  do  SIWZ  obowiązkiem  Wykonawcy

dokumentacji  technicznej  jest  uzyskanie  wszelkich  wymaganych  opinii,  uzgodnień  i

pozwoleń.

- Czy w dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy ująć prace demontażowe istniejących zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem terenu w miejscu prowadzonych robót po wykonaniu i uruchomieniu nowych instalacji.

Odpowiedź nr 7.

W dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy ująć prace demontażowe istniejących

zewnętrznych  instalacji : wodociągowej, kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej w obrębie

budynków  i  wzdłuż   tras  pod   ciągami  komunikacyjnymi  ( drogami,  chodnikami itp.)

gdzie  występuje  duże  zagęszczenie podziemnej  infrastruktury technicznej (uzbrojenia

terenu ). Odtworzenie terenu  obowiązuje zarówno po pracach  demontażowych  jak i po

wykonaniu i uruchomieniu nowych instalacji.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) Zamawiający przedłuża termin składania ofert, oraz  termin otwarcia ofert na niżej podane:

- termin składania ofert – z  17.01.2017r., do godz. 09:00 na 24.01.2017r., do godz. 9:00,

- otwarcie ofert – z 17.01.2017r. o godz. 09:30 na 24.01.2017r. o godz. 9:30.

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy:

- W rozdziale XI SIWZ w pkt 5 i 6, otrzymując brzmienie:

„5. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać do dnia 24.01.2017r., do godz. 9:00.

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2017r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji

Zamówień Publicznych, Świetlica w budynku „O” I piętro Świetlica, przy ulicy Arkońskiej 4”.

- W rozdziale VIII SIWZ w pkt 1, otrzymując brzmienie:

Wykonawcy wnoszą wadium w terminie do dnia 24.01.2017r. do godz. 09:00 w wysokości: 7.500,00 PLN.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Małgorzata Usielska